ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 280/GPMT-UBND Bắc Ninh, ngày 27 tháng 6 năm 2022 GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Xét Văn bản đề nghị cấp Giấy phép môi trường của Công ty TNHH KMH Hitech Bắc Ninh tại văn bản số 146/GT-KMH ngày 14 tháng 6 năm 2022 về việc hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép môi trường của Dự án “V-Project ”; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Cấp phép cho Công ty TNHH KMH Hitech Bắc Ninh, địa chỉ tại Lô CN-32.4, KCN Quế Võ II, tỉnh Bắc Ninh được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “V-Project” với các nội dung như sau: 1. Thông tin chung của dự án đầu tư: 1.1. Tên dự án đầu tư: V-Project. 1.2. Địa điểm thực hiện: Lô (VI) VI-7.3-Khu công nghiệp Quế Võ II, tỉnh Bắc Ninh. 1.3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 2141991888 chứng nhận lần đầu ngày 07/01/2020, thay đổi lần thứ 3 ngày 25/04/2022. Nơi cấp Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh. 1.4. Mã số thuế: 2301124556. 1.5. Loại hình sản xuất: Khay đựng chip vi mạch (IC tray), Khay đựng cấu kiện (Module tray), Vỏ ổ cứng máy tính thể rắn (SSD case), Hộp giấy (Turnkey box). 1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án: - Phạm vi: Dự án được triển khai trên diện tích đất sử dụng 16.500 m2 tại Lô (VI) VI-7.3-Khu công nghiệp Quế Võ II, tỉnh Bắc Ninh. - Quy mô, công suất của dự án: + Sản xuất khay đựng chip vi mạch (IC tray) với công suất 4.887.600 sản phẩm, tương đương 862 tấn sản phẩm/năm; + Sản xuất khay đựng cấu kiện (module tray) với công suất 1.490.000 bộ/năm, tương đương 1.490 tấn sản phẩm/năm; + Sản xuất vỏ ổ cứng máy tính thể rắn (SSD case) với công suất 8.801.244 bộ/năm, tương đương 1.056 tấn sản phẩm/năm; + Sản xuất hộp giấy (Tunrkey box) với công suất 1.687.400 bộ/năm, tương đương 200 tấn sản phẩm/năm. - Các hạng mục công trình chính: Nhà xưởng 1 với diện tích 3.456m2; Nhà xưởng 2 với diện tích 4.100m2, Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường: Hệ thống xử lý nước thải 1 diện tích 33m2; Hệ thống xử lý nước thải 2 diện tích 146,19m2; Kho lưu giữ chất thải 1 với diện tích 144m2; Kho lưu giữ chất thải 2 diện tích 276,21 m2. 2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo: 2.1. Thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Giấy phép này. 2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này. 2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Giấy phép này. 2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Giấy phép này. Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty TNHH KMH Hitech Bắc Ninh. 1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. 2. Công ty TNHH KMH Hitech Bắc Ninh có trách nhiệm: 2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng. 2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. 2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 2.4. Báo cáo kịp thời về UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường. 2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật. Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm kể từ ngày cấp Giấy phép. Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung và yêu cầu bảo vệ môi trường trong Giấy phép này và Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án./. Nơi nhận: - Công ty TNHH KMH Hitech Bắc Ninh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Tài nguyên và Môi trường (lưu hồ sơ); - BQL các KCN Bắc Ninh; - UBND huyện Quế Võ; - TTHCC tỉnh; - Lưu: VT, NN.TN. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Đào Quang Khải

PHỤ LỤC 1 NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI (Kèm theo Giấy phép môi trường số:280/GPMT-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI Nước thải của dự án sau xử lý đạt Tiêu chuẩn của KCN Quế Võ II được thải ra hệ thống thu gom nước thải của KCN Quế Võ II. Vì vậy, Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép xả nước thải. B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải - Sử dụng đường ống nhựa uPVC có đường kính 0,16m, 0,2m với tổng chiều dài 147,5m để thu gom nước thải sinh hoạt sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 20m3/ngày đêm của Công ty. - Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình sơn (bể tẩy dầu, bể sơn) và làm sạch sau CNC được thu gom bằng các đường ống nhựa uPVC có đường kính 0,06m, 0,09m với tổng chiều dài 58,5m sau đó dẫn vào hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 20m3/ngày đêm của Công ty. - Nước thải sản xuất từ quá trình mạ được thu gom bằng các đường ống nhựa uPVC có đường kính 0,06m, 0,09m với tổng chiều dài 75m sau đó dẫn vào hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 100m3/ngày đêm của Công ty. Nước thải sau xử lý được thải ra hệ thống thu gom nước thải của KCN Quế Võ II bằng ống uPVC đường kính 0,2m, chiều dài 300m qua điểm đấu nối. 1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: - Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 20m3/ngày đêm. Nước thải sinh hoạt (sau khi xử lý sơ bộ) ( Bể thu gom ( Bể điều hòa ( Bể thiếu khí ( Bể hiếu khí ( Bể lắng đứng ( Bể trung gian (khử trùng) ( Nước thải sau xử lý. Thông số các bể xử lý: + Bể thu gom: 4,732m3; + Bể điều hòa: 10,4m3; + Bể thiếu khí: 9,828m3; + Bể hiếu khí: 33,046m3; + Bể lắng đứng: 13m3; + Bể trung gian (khử trùng): 6,24m3; + Bể chứa bùn: 5m3. - Công suất thiết kế: 20 m3/ngày đêm. - Hóa chất sử dụng: Methanol khoảng 0,2lit/m3; Viên Clorine khoảng 5,5g/m3. - Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình sơn (các bể tẩy dầu, bể sơn), từ quá trình làm sạch sau CNC được dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất với công suất 20m3/ngày đêm, công nghệ xử lý bằng phương pháp hóa lý. Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 20m3/ngày đêm: Nước thải sản xuất ( Bể thu gom ( Bể chứa ( Bể phản ứng ( Bể lắng 1 ( Bể nước sau xử lý hóa lý ( Bể thiếu khí ( Bể hiếu khí ( Bể lắng 2 ( Bể khử trùng ( Bồn lọc cát ( Nước thải sau xử lý. Thông số kỹ thuật: + Bể thu gom: 2,1m3; + Bể chứa: 10m3; + Bể phản ứng: 1,5m3; + Bể lắng 1: 9,3m3; + Bể nước sau xử lý hoá lý: 10m3; + Bể thiếu khí: 4,5m3; + Bể hiếu khí: 6,8 m3; + Bể lắng 2: 9,3 m3; + Bể khử trùng: 6 m3; + Bồn lọc cát: 0,6 m3; - Công suất thiết kế: 20 m3/ngày đêm. - Hóa chất sử dụng: Al2(SO4)3 khoảng 50kg/m3; Ca(OH)2 khoảng 25kg/m3, H2SO4 khoảng 0,15kg/m3; Polymer khoảng 1kg/m3; Chất khử màu khoảng 25kg/m3; Glucose (rỉ mật) khoảng 0,25kg/m3; NaOCl khoảng 25kg/m3. - Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình mạ được được dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất với công suất 100m3/ngày đêm, công nghệ xử lý bằng phương pháp hóa lý. Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 100m3/ngày đêm: Thông số kỹ thuật: + Bể nước thải acid: 9 m3; + Bể nước thải bazo: 9 m3; + Bể nước thải thuộc nhuộm: 9 m3; + Bể điều hòa: 113 m3; + Bể phản ứng 1: 4,95 m3; + Bể phản ứng 2: 4,95 m3; + Bể phản ứng 3: 4,95 m3; + Bể phản ứng nồng độ cao: 7 m3; + Bể lắng: 36,8 m3; + Bể xả thải: 4,95 m3; + Bể chứa bùn: 9 m3. - Công suất thiết kế: 100 m3/ngày đêm. - Hóa chất sử dụng: NaOH khoảng 3kg/m3; Polymer khoảng 12kg/m3, Ca(OH)2 khoảng 0,15kg/m3; FeCl2 khoảng 5kg/m3. 1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng phải lắp đặt. 1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: - Vận hành trạm xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật. Nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống phải được tập huấn và thao tác đúng cách khi có sự cố phát sinh và luôn có mặt tại vị trí khi vận hành. - Các máy móc, thiết bị phải được kiểm tra theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật, đặc biệt là các thiết bị điện. - Tiến hành bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa khi có hỏng hóc. - Luôn dự trữ các thiết bị có nguy cơ hư hỏng cao như máy bơm, phao, van, cánh khuấy,…để thay thế khi cần thiết. - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho kỹ thuật viên vận hành hệ thống. - Quan trắc chất lượng nước thải đầu ra định kỳ của hệ thống xử lý. - Trường hợp khi có sự cố xảy ra: Công ty sẽ tiến hành dừng ngay hoạt động sản xuất làm phát sinh sự cố và ảnh hưởng tới môi trường; Báo cáo cơ quan chức năng trong trường hợp gây thiệt hại đến người và tài sản của công ty, công ty lân cận,…; Khắc phục sự cố, đảm bảo hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn sau khi khắc phục. 2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: 06 tháng (trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 01/6/2023). 2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: 2.2.1. Vị trí lấy mẫu: trước và sau khi xử lý của hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 100m3/ngày đêm. 2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: - Giám sát các thông số bao gồm: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, tổng dầu mỡ khoáng, amoni (tính theo N), tổng Nitơ, tổng phốt pho (tính theo P), chất rắn lơ lửng, Coliform, Cd, Cu, Ni, Cr3+, Cr6+, Zn, Fe, Hg, As, Pb. - Tiêu chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn KCN Quế Võ II. 2.3. Tần suất lấy mẫu: Theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án V-Project. 3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án và đấu nối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Quế Võ II, không xả thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận. 3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. 3.3. Thường xuyên vận hành và lập nhật ký vận hành công trình xử lý nước thải. Phụ lục 2 NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 280/GPMT-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI: 1. Nguồn phát sinh khí thải: - Nguồn số 01: Từ quá trình đúc chết (OK1) công suất 30kW, lưu lượng 22.800m3/h. - Nguồn số 02: Từ quá trình cắt và đánh bóng (OK2) công suất 7,5kW, lưu lượng 5.400m3/h. - Nguồn số 03: Từ quá trình chà nhám (OK3) công suất 3,7kW, lưu lượng 15.120m3/h. - Nguồn số 04: Từ quá trình tẩy dầu trước sơn, sơn, CNC (OK4) công suất 11kW , lưu lượng 8.400m3/h. - Nguồn số 05: Từ quá trình làm sạch sau công đoạn CNC (OK5) công suất 0,55kW, lưu lượng 5.000m3/h. - Nguồn số 06: Từ quá trình sấy sau sơn, in và sấy sau in, xử lý nhiệt, làm sạch chân không, ép chân không (OK6, OK7) công suất 5,5kW, lưu lượng 10.200m3/h. - Nguồn số 07: Từ quá trình mạ (OK8) công suất 37kW, lưu lượng 48.000m3/h. - Nguồn số 08: Từ quá trình đúc, ép nhựa (OK9) công suất 11kW, lưu lượng 8.000m3/h. 2. Dòng khí thải, vị trí xả thải: 2.1. Vị trí xả khí thải: 09 vị trí xả thải sau xử lý được thải ra môi trường. + Dòng khí thải số 01 (OK1): Tương ứng với ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải của quá trình đúc chết (nguồn số 01), tọa độ vị trí xả thải: X1 = 2.337.604; Y1 = 574.528. + Dòng khí thải số 02 (OK2): Tương ứng với ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải của quá trình cắt và đánh bóng (nguồn số 02), tọa độ vị trí xả thải: X2 = 2.337.589; Y2 = 574.477. + Dòng khí thải số 03 (OK3): Tương ứng với ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải của quá trình chà nhám (nguồn số 03), tọa độ vị trí xả thải: X3 = 2.337.587; Y3 = 574.448. + Dòng khí thải số 04 (OK4): Tương ứng với ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải của quá trình tẩy dầu trước sơn, sơn, CNC (nguồn số 04), tọa độ vị trí xả thải: X4 = 2.337.587; Y4 = 574.472. + Dòng khí thải số 05 (OK5): Tương ứng với ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải của quá trình làm sạch sau CNC (nguồn số 05), tọa độ vị trí xả thải: X5 = 2.337.538; Y5 = 574.485. + Dòng khí thải số 06 (OK6): Tương ứng với ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải của quá trình sấy sau sơn, in và sấy sau in, xử lý nhiệt, làm sạch chân không, ép chân không (nguồn số 06), tọa độ vị trí xả thải : X6 = 2.337.586; Y6 = 574.483. + Dòng khí thải số 07 (OK7): Tương ứng với ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải của quá trình sấy sau sơn, in và sấy sau in, xử lý nhiệt, làm sạch chân không, ép chân không (nguồn số 06), tọa độ vị trí xả thải: X7 = 2.337.586; Y7 = 574.483; + Dòng khí thải số 08 (OK8): Tương ứng với ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải của quá trình mạ (nguồn số 07), tọa độ vị trí xả thải: X8 = 2.336.132; Y8 = 575.341; + Dòng khí thải số 09 (OK9): Tương ứng với ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải của quá trình đúc, ép nhựa (nguồn số 08), tọa độ vị trí xả thải: X9 = 2.336.812; Y9 = 575.287. 2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 122.920m3/h; 2.2.1. Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi được xử lý được xả ra môi trường qua ống thoát khí, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động; 2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: - Dòng khí thải số 01 (OK1): Khí thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ cột B (hệ số Kp= 0,8; Kv= 1,0), cụ thể như sau: TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép Tần suất quan trắc định kỳ Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 1 Bụi tổng m3/giờ 160 03 tháng/lần Không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục 2 SO2 mg/m3 400 3 Cacbon oxit (CO) mg/m3 800 4 NOx (tính theo NO2) mg/m3 680 5 Zn và hợp chất (tính theo Zn) mg/m3 24 - Dòng khí thải số 02 (OK2): Khí thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ cột B (hệ số Kp= 0,8; Kv= 1,0), cụ thể như sau: TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép Tần suất quan trắc định kỳ Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 1 Bụi tổng m3/giờ 160 03 tháng/lần Không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục 2 SO2 mg/m3 400 3 Cacbon oxit (CO) mg/m3 800 4 NOx (tính theo NO2) mg/m3 680 - Dòng khí thải số 03 (OK3): Khí thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ cột B (hệ số Kp= 0,8; Kv= 1,0), cụ thể như sau: TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép Tần suất quan trắc định kỳ Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 1 Bụi tổng m3/giờ 160 03 tháng/lần Không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục 2 SO2 mg/m3 400 3 Cacbon oxit (CO) mg/m3 800 4 NOx (tính theo NO2) mg/m3 680 - Dòng khí thải số 04 (OK4): Khí thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ cột B (hệ số Kp= 0,8; Kv= 1,0), QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau: TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép Tần suất quan trắc định kỳ Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 1 Bụi tổng m3/giờ 160 03 tháng/lần Không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục 2 SO2 mg/m3 400 3 Cacbon oxit (CO) mg/m3 800 4 NOx (tính theo NO2) mg/m3 680 5 n-Propanol mg/m3 980 6 n-Butanol mg/m3 360 7 Etylen oxyt mg/m3 20 - Dòng khí thải số 05 (OK5): Khí thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ cột B (hệ số Kp= 0,8; Kv= 1,0), QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau: TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép Tần suất quan trắc định kỳ Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 1 Bụi tổng m3/giờ 160 03 tháng/lần Không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục 2 SO2 mg/m3 400 3 Cacbon oxit (CO) mg/m3 800 4 NOx (tính theo NO2) mg/m3 680 5 Etylen oxyt mg/m3 20 - Dòng khí thải số 06 (OK6): Khí thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ cột B (hệ số Kp= 0,8; Kv= 1,0), QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau: TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép Tần suất quan trắc định kỳ Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 1 Bụi tổng m3/giờ 160 03 tháng/lần Không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục 2 SO2 mg/m3 400 3 Cacbon oxit (CO) mg/m3 800 4 NOx (tính theo NO2) mg/m3 680 5 n-Propanol mg/m3 980 6 n-Butanol mg/m3 360 7 Cyclohexanon mg/m3 400 8 Etylaxetat mg/m3 1.400 - Dòng khí thải số 07 (OK7): Khí thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ cột B (hệ số Kp= 0,8; Kv= 1,0), QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau: TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép Tần suất quan trắc định kỳ Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 1 Bụi tổng m3/giờ 160 03 tháng/lần Không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục 2 SO2 mg/m3 400 3 Cacbon oxit (CO) mg/m3 800 4 NOx (tính theo NO2) mg/m3 680 5 n-Propanol mg/m3 980 6 n-Butanol mg/m3 360 7 Cyclohexanon mg/m3 400 8 Etylaxetat mg/m3 1.400 - Dòng khí thải số 08 (OK8): Khí thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ cột B (hệ số Kp= 0,8; Kv= 1,0), QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau: TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép Tần suất quan trắc định kỳ Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 1 Bụi tổng m3/giờ 160 03 tháng/lần Không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục 2 SO2 mg/m3 400 3 Cacbon oxit (CO) mg/m3 800 4 NOx (tính theo NO2) mg/m3 680 5 Cu và hợp chất (tính theo Cu) mg/m3 8 6 H2SO4 mg/m3 40 7 HNO3 mg/m3 400 - Dòng khí thải số 09: Khí thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ cột B (hệ số Kp= 0,8; Kv= 1,0), QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau: TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép Tần suất quan trắc định kỳ Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 1 Bụi tổng m3/giờ 160 03 tháng/lần Không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục 2 SO2 mg/m3 400 3 Cacbon oxit (CO) mg/m3 800 4 NOx (tính theo NO2) mg/m3 680 5 Acrolein mg/m3 2,5 6 Styren mg/m3 100 7 Phenol mg/m3 19 B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI: 1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải: - Nguồn số 01: Được thu gom bằng đường ống dẫn khí đưa về hệ thống xử lý khí thải của quá trình đúc chết, bằng 02 quạt hút mỗi quạt có công suất 22.800 m3/h (01 quạt dự phòng). - Nguồn số 02: Được thu gom bằng đường ống dẫn khí đưa về hệ thống xử lý khí thải của quá trình cắt và đánh bóng, bằng 01 quạt hút có công suât 5.400m3/h. - Nguồn số 03: Được thu gom bằng đường ống dẫn khí đưa về hệ thống xử lý khí thải của quá trình chà nhám, bằng 04 quạt hút mỗi quạt là 3.780m3/h. - Nguồn số 04: Được thu gom bằng đường ống dẫn khí đưa về hệ thống xử lý khí thải của quá trình tẩy dầu trước sơn, sơn, CNC, bằng 01 quạt hút công suất 8.400m3/h. - Nguồn số 05: Được thu gom bằng đường ống dẫn khí đưa về hệ thống xử lý khí thải của quá trình làm sạch sau CNC, bằng 01 quạt hút công suất 5.000m3/h. - Nguồn số 06: Được thu gom bằng đường ống dẫn khí đưa về hệ thống xử lý khí thải của quá trình sấy sau sơn, in và sấy sau in, xử lý nhiệt, làm sạch chân không, ép chân không, bằng 02 quạt hút công suất mỗi quạt 10.200m3/h. - Nguồn số 07: Được thu gom bằng đường ống dẫn khí đưa về hệ thống xử lý khí thải của quá trình mạ, bằng 01 quạt hút công suất 48.000m3/h. - Nguồn số 08: Được thu gom bằng đường ống dẫn khí đưa về hệ thống xử lý khí thải của quá trình đúc, ép nhựa, bằng 01 quạt hút công suất 8.000 m3/h. 1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 08 hệ thống 1.2.1. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ quá trình đúc chết: Đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý bằng phương pháp hấp thụ sử dụng giàn phun nước (OK1). Quy trình xử lý: Bụi, khí thải ( Chụp hút ( Đường ống dẫn khí ( Tháp xử lý ( Quạt hút ( Ống thoát khí ( Môi trường. Thông số kỹ thuật: + Chụp hút: 05 chiếc với đường kính 1,8m. + Đường ống hút khí: 10 ống, đường kính 0,35m. + Đường ống dẫn khí: với đường kính lần lượt là 0,35m; 0,4m; 0,45m; 0,5m; 0,55m; 0,7m; 0,8m. + Tháp xử lý: đường kính 2,5m; chiều cao 6,3m. + Quạt hút: 02 quạt, công suất mỗi quạt 30kW, lưu lượng 22.800m3/h (01 quạt dự phòng). + Ống thoát khí: đường kính 0,9m; chiều cao 2,5m. - Công suất thiết kế: 22.800m3/h. - Hóa chất, vật liệu sử dụng: Nước. 1.2.2. Đối với bụi phát sinh từ quá trình cắt và đánh bóng: Đầu tư lắp đặt 01 hệ thống thu bụi bằng thiết bị lọc bụi túi vải (OK2). Quy trình xử lý: Bụi ( Ống hút ( Đường ống dẫn ( Thiết bị lọc bụi túi vải ( Quạt hút ( Ống thoát khí ( Môi trường. Thông số kỹ thuật: + Ống hút: 06 chiếc (trong đó: 02 chiếc tại máy đánh bóng với đường kính 0,2m; 04 chiếc tại máy cắt với đường kính 0,1m). + Đường ống dẫn: với đường kính lần lượt 0,1m; 0,15m; 0,2m; 0,25m; 0,35m. + Quạt hút: công suất 7,5kW; lưu lượng 5.400m3/h. + Thiết bị lọc bụi túi vải: kích thước chiều dài 1,92m; chiều rộng 1,62m; chiều cao 5,525m; gồm 56 túi vải với kích thước mỗi túi đường kính 0,156m; chiều dài 3m. + Ống thoát khí: đường kính 0,45m; chiều cao 4,1m. - Công suất thiết kế: 5.400m3/h. - Hóa chất, vật liệu sử dụng: túi vải. 1.2.3. Đối với bụi phát sinh từ quá trình chà nhám: Đầu tư lắp đặt 01 hệ thống thu bụi bằng thiết bị lọc bụi túi vải (OK3). Quy trình xử lý: Bụi ( Ống hút ( Thiết bị lọc bụi ( Quạt hút ( Ống thoát khí ( Môi trường. Thông số kỹ thuật: + Ống hút: 04 ống với đường kính 0,25m. + Thiết bị lọc bụi: 04 cái với kích thước chiều dài 1,36 m; chiều rộng 1,219m; chiều cao 2,01m. + Quạt hút: 04 cái; công suất mỗi quạt 3,7kW; lưu lượng mỗi quạt là 3.780m3/h. + Ống thoát khí: ống hộp hình ngang với kích thước miệng ống chiều dài 0,8m, chiều rộng 0,4m; chiều dài ống thoát khí 2,8m. - Công suất thiết kế: 15.120m3/h. - Hóa chất, vật liệu sử dụng: túi vải. 1.2.4. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ quá trình tẩy dầu trước sơn, sơn, CNC: Đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý bằng thiết bị lọc khí và cylone (OK4). Quy trình xử lý: Bụi, khí thải ( Ống hút khí ( Đường ống dẫn ( Thiết bị Cyclone ( Thiết bị lọc khí ( Quạt hút ( Ống thoát khí ( Môi trường. Thông số kỹ thuật: + Ống hút: 25 ống với đường kính 0,1m; 0,15m. Trong đó: Ống hút từ khu vực tẩy dầu trước sơn, sơn: 06 ống, đường kính 0,15m; Ống hút từ khu vực CNC: 19 ống, đường kính 0,1m. + Đường ống dẫn: đường kính lần lượt 0,1m; 0,15m; 0,25m; 0,3m; 0,4m; 0,45m; 0,5m; 0,55m. + Quạt hút: Công suất 11kW, lưu lượng 8.400m3/h. + Thiết bị Cyclone: đường kính 1,2m; chiều cao 4,69m. + Thiết bị lọc khí: chiều dài 1,8 m; chiều rộng 1,5m và chiều cao 2,2m. + Ống thoát khí: đường kính 0,6m; chiều cao 3,7m. - Công suất thiết kế: 8.400m3/h. - Hóa chất, vật liệu sử dụng: Cyclone, Fre Filter. 1.2.5. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ quá trình làm sạch sau CNC: Đầu tư lắp đặt 01 hệ thống bằng phương pháp hấp phụ sử dụng màng lọc than hoạt tính (OK5). Quy trình xử lý: Khí thải ( Chụp hút/Ống hút ( Đường ống (màng lọc than hoạt tính) ( Quạt hút ( Ống thoát khí ( Môi trường. Thông số kỹ thuật: + Ống hút: 01 chiếc, đường kính 0,1m. + Chụp hút: 01 cái, chiều dài 4,5m, chiều rộng 1m, chiều cao 0,6m. + Đường ống dẫn khí: 02 ống với kích thước mỗi ống chiều dài 0,4m, chiều rộng 0,4m. + Quạt hút: công suất 0,55kW; lưu lượng là 5.000m3/h. + Màng lọc than hoạt tính: kích thước chiều dài 0,4 m, chiều rộng 0,4m; độ dày lớp màng 0,05m. + Ống thoát khí: đường kính 0,4m; chiều cao 8,5m. - Công suất thiết kế: 5.000m3/h. - Hóa chất, vật liệu sử dụng: màng lọc than hoạt tính. 1.2.6. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sấy sau sơn, in và sấy sau in, xử lý nhiệt , làm sạch chân không, ép chân không: Đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý bằng phương pháp hấp phụ sử dụng màng lọc than hoạt tính thoát ra ngoài môi trường bằng 02 ống thoát khí (OK6, OK7). Quy trình xử lý: Bụi, khí thải ( Chụp hút/Ống hút ( Đường ống dẫn ( Hộp lọc ( Quạt hút ( Ống thoát khí ( Môi trường. Thông số kỹ thuật: + Chụp hút: 02 cái tại khu vực in, kích thước mỗi chụp hút: chiều dài 1,7m, chiều rộng 1m, chiều cao 0,45m. + Chụp hút: 05 cái tại khu vực sấy sau sơn, kích thước mỗi chụp hút: chiều dài 2,2m; chiều rộng 1m; chiều cao 0,5m. + Ống hút: 20 ống với đường kính 0,1m; 0,15m; 0,2m. Trong đó: Ống hút từ chụp hút khu vực in và khu vực sấy sau in: 04 ống, đường kính 0,1m và 0,2m; Ống hút từ chụp hút khu vực sấy sau sơn: 05 ống, đường kính 0,2m; Ống hút từ khu vực xử lý nhiệt: 01 ống, đường kính 0,15m; Ống hút từ khu vực ép chân không: 06 ống, đường kính 0,1m; Ống hút từ khu vực làm sạch chân không: 04 ống, đường kính 0,15m. + Đường ống dẫn: kích thước lần lượt: Dài x rộng = 0,5m x 0,3m; 0,4m x 0,25m; 0,35m x 0,3m; 0,3m x 0,3m; 0,4m x 0,35m; 0,5m x 0,35m; 0,7m x 0,4m. + Quạt hút: 02 cái; Công suất 5,5kW, lưu lượng 10.200m3/h. + Hộp lọc (sử dụng màng lọc than hoạt tính): 01 hộp kích thước chiều dài 0,9 m, chiều rộng 0,5m, chiều cao 0,4m và 01 hộp kích thước chiều dài 0,7 m, chiều rộng 0,5m và chiều cao 0,35m. + Ống thoát khí: Số lượng 02 cái, kích thước mỗi ống chiều dài 0,43m; chiều rộng 0,35m; chiều cao 1,4m. - Công suất thiết kế: 10.200m3/h. - Hóa chất, vật liệu sử dụng: màng lọc than hoạt tính. 1.2.7. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ quá trình mạ: Đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý bằng phương pháp hấp thụ sử dụng dung dịch NaOH (OK8). Quy trình xử lý: Bụi, khí thải ( Ống hút ( Quạt hút ( Tháp hấp thụ ( Ống thoát khí ( Môi trường. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi, khí thải: + Ống hút: 43 chiếc đường kính mỗi chiếc 0,196m. + Quạt hút: công suất 37 Kw, lưu lượng 48.000m3/h. + Tháp hấp thụ: đường kính 3,5m, chiều cao 6,2m. + Ống thoát khí: đường kính 1,7m, chiều cao 3,6m. - Công suất thiết kế: 48.000m3/h. - Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH. 1.2.8. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn đúc, ép nhựa: Đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý bằng phương pháp hấp phụ bằng than hoạt tính (OK9). Quy trình xử lý: Bụi, khí thải ( Ống hút ( Quạt hút ( Tháp hấp phụ ( Ống thoát khí ( Môi trường. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi, khí thải: + Ống hút: 04 chiếc đường kính mỗi chiếc 0,125m. + Quạt hút: công suất 4 Kw, lưu lượng 8.000m3/h. + Tháp hấp thụ: chiều dài 1m, chiều rộng 0,8m, chiều cao 0,8m. + Ống thoát khí: đường kính 0,4m, chiều cao 5m. - Công suất thiết kế: 8.000 m3/h. - Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính. 1.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: - Hằng ngày tiến hành kiểm tra, kiểm soát định kỳ hệ thống. - Định kỳ 3 tháng/lần, tiến hành bảo trì bảo dưỡng hệ thống. - Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý bụi, khí thải, có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải. - Trường hợp khi có sự cố xảy ra: Công ty sẽ tiến hành dừng ngay hoạt động sản xuất; Báo cáo cơ quan chức năng trong trường hợp gây thiệt hại đến người và tài sản của công. 2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: 06 tháng (trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 01/6/2023). 2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm: 2.2.1. Hệ thống xử lý khí thải công đoạn đúc chết - Vị trí lấy mẫu: Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải của quá trình đúc chết. + Giám sát các thông số bao gồm: Lưu lượng, bụi tổng, CO, SO2, NOx (tính theo NO2), Zn và hợp chất (tính theo Zn). - Vị trí lấy mẫu: Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải của quá trình đúc ép nhựa. + Giám sát các thông số bao gồm: Lưu lượng, bụi tổng, CO, SO2, NOx (tính theo NO2), Acrolein, Styren, Phenol. - Vị trí lấy mẫu: Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải của quá trình mạ. + Giám sát các thông số bao gồm: Lưu lượng, bụi tổng, CO, SO2, NOx (tính theo NO2), Cu và hợp chất tính (tính theo Cu), H2SO4, HNO3. - Tần suất lấy mẫu: Theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án V-Project. 3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 3.1. Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục A Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải. 3.3. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trường. Phụ lục 3 BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 280/GPMT-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: Nguồn số 01: Từ máy đúc chết. Nguồn số 02: Từ máy CNC. Nguồn số 03: Từ dây chuyền mạ. Nguồn số 04: Từ dây chuyền đúc, ép nhựa. Nguồn số 05: Từ dây chuyền chà nhám. Nguồn số 06: Từ máy cắt, đánh bóng. 2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Tại khu vực xưởng sản xuất. 3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 3.1. Tiếng ồn: TT Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) Ghi chú 1 70 55 Khu vực thông thường 3.2. Độ rung: TT Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB) Ghi chú Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 1 70 60 Khu vực thông thường B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: - Thực hiện lắp đặt máy móc, thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm làm giảm chấn động khi hoạt động như: xây dựng bệ máy cho mỗi loại máy, cân bằng máy khi lắp đặt, lắp đặt các bộ tắt chấn động lực dùng các kết cấu đàn hồi để giảm rung,… - Bố trí khoảng cách giữa các máy móc, thiết bị có độ ồn lớn hợp lý. - Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị để đảm bảo máy luôn trong tình trạng hoạt động tốt. - Trang bị cho công nhân vận hành các trang thiết bị chống ồn như nút bịt tai, quần áo bảo hộ,… - Bố trí thời gian nhập nguyên liệu hợp lý, hạn chế nhập nguyên liệu vào thời điểm có nhiều công nhân hoạt động. - Lắp đặt các hệ thống điều hòa, thông gió cho khu vực văn phòng và hệ thống thông gió cho khu vực xưởng sản xuất. 2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này. 2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung. PHỤ LỤC 4 YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 280/GPMT-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên TT Tên chất thải Mã CTNH Khối lượng phát sinh (kg/năm) 1 Giẻ lau, găng tay dính thành phần nguy hại 18 02 01 250 2 Bóng đèn huỳnh quang thải bỏ 16 01 06 20 3 Nước thải chứa thành phần nguy hại 19 10 01 4000 4 Kim loại dính dầu 07 03 11 3600 5 Hộp mực in thải có chứa các thành phần nguy hại 08 02 04 20 6 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 1000 7 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 500 8 Bùn thải từ quá trình xử lý nước thải có chứa thành phần nguy hại 12 06 06 3000 9 Cặn sơn thải 08 01 01 624 10 Mực in thải có các thành phần nguy hại 08 02 01 13 11 Dung dịch nước tẩy rửa thải có các thành phần nguy hại 07 01 06 364 12 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 10 13 Dầu tổng hợp thải từ quá trình gia công tạo hình 07 03 05 1400 14 Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình gia công tạo hình 07 03 07 1000 15 Các vật liệu mài dạng hạt thải có các thành phần nguy hại (cát, bột mài,…) 07 03 08 3000 16 Dầu truyền nhiệt và dầu cách điện tổng hợp thải 17 03 04 12 Tổng 18.813 1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: STT Tên chất thải rắn công nghiệp thông thường Khối lượng trung bình (kg/tháng) 1 Bìa carton 600 2 Phoi nhôm sạch 6.000 3 Nhôm phế liệu 10.000 4 Gỗ 900 5 Nhựa 2.000 Tổng 19.500 1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 125 kg/ngày. 2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 2.1.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa bằng nhựa cứng dung tích 60- 120 lít; có nắp đậy kín và dán nhãn mã số CTNH. 2.1.2. Khu vực lưu chứa: - Diện tích kho lưu chứa: Diện tích 48m2. - Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Kho lưu chứa chất thải nguy hại có mái che kín, tường bao xung quanh, nền chống thấm, có rãnh và hố thu gom CTNH dạng lỏng cho sự cố. Bố trí thiết bị PCCC như bình xịt chữa cháy xách tay,.... Bên ngoài có biển cảnh báo CTNH theo đúng quy định. 2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn sinh hoạt: 2.2.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa bằng nhựa cứng 60- 120 lít; bao túi mềm bằng nilon. 2.2.2. Khu vực lưu chứa: Kho lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt với diện tích 48m2 và 03 kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường với diện tích lần lượt là 48m2, 138m2, 138m2. - Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Kết cấu mái che kín, tường bao xung quanh tránh nắng và nước mưa, có biển báo đầy đủ. B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG - Dán cảnh báo tại các khu vực có chất thải dễ tràn đổ, dễ cháy nổ,.. - Trong kho chứa đặt sẵn 1-2 bình chữa cháy tạm thời; - Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: Chủ cơ sở ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, thu gom và xử lý và có các biện pháp để phòng ngừa, kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại.

# Text boxes

Nước thải chứa acid

Nước thải thuộc nhuộm

Nước thải chứa bazo

Bể phản ứng nồng độ cao

Bể điều hòa

Cụm bể phản ứng 1,2,3

Bể lắng

Bể xả thải